## Założenia
Wyszczególnienie (obiekty, czynności, prace, dostawy, zakupy, kontrakty) | Jednostki miary | Ilość, liczba
2 | 3 | 4
Ocieplenie ścian zewnętrznych blok D przy t≥ 20oC metodą bezspoinową przy użyciu płyt styropianowych, wykończonych tynkiem strukturalnym o gr. 10 cm i λ=0,031 [W/m*K], U=0,189 [W/m2K] | m2 | 1557.7
Ocieplenie stropodachu bloków D, B, A, H, C przy t≥ 20oC, przy użyciu wełny mineralnej ułożonej w przestrzeni pustki powietrznej na stropie o gr. 18 cm i λ=0,050 [W/m*K], U=0,129 [Wm2K] | m2 | 5240
Wymiana okien ścianach zewnętrznych w bloku D, przy t≥ 20oC, U=0,9 W/m2K, szt. 164, U=0,9 W/mK | m2 | 551
Wymiana drzwi w bloku D | m2 | 27.1
Wymiana drzwi aluminiowych w ścianach zewnętrznych przy t≥ 20oC, U=1,3 W/m2K, szt. 3 | m2 | 15.8
Wymiana drzwi drewnianych w ścianach zewnętrznych przy t≥ 20oC, U=1,3 W/m2K, szt. 3 | m2 | 11.3
Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej blok B i J | komplet | 1
Zastosowanie zasobnika c.w.u. z wężownicą o poj. 120 dm3 | szt. | 1
Zastosowanieel ektronicznych pomp obiegowych sterowanych sygnałem PWM poprzez intelegentne sterowniki dobowo/tygodniowe z funkcją analizowania obciążenia pomp, zapotrzebowania CWU w danej chwili i pomiaru temp itp. Jak również zastosowanie koniecznych zaworów mieszających oraz czujników temp. i przepływu w celu dostosowania odpowiedniej temperatury i ilości CWU do zapotrzebowania. Ostateczne połączenie lokalnych sterowników z centralą BMS w celu możliwości analizowania parametrów centralnie poprzez administratora obiektu. | komplet | 1
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w bloku D | komplet | 1
Zastosowanie niezbędnego oprzyrządowania i automatykę instalacji | komplet | 1
Wymiana grzejników z zaworami termostatycznymi z funkcjami optymalizującą i adaptacyjną szt 82 | szt. | 82
Montaż zasobników buforowych o poj. 5000dm3 szt.4 | szt. | 4
Modernizacja źródła ciepła | szt. | 1
Montaż gruntowych pomp ciepła wraz z niezbędnym osprzętem i automatyką szt. 2 o mocach cieplnym odpowiednio 305kW i 735kW przy parametrach pracy układu grzewczego 35°C i sprawność pomp COP=4,5 -, klasa sezonowej efektywności energetycznej A+ | szt. | 2
Wykonanie pionowych odwiertów w gruncie o głębokości 100 m.p.p.t. kazdy, wprowadzenie przewodów (sond gruntowych), osadzenie studni rozdzielczej i przewodów rozprowadzających instalacji | szt. | 220
Montaż gazowych kotłów ciepła szt. 2 o mocy 1250 kW każdy | szt. | 2
Modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED o łącznej mocy 171,05 kW | szt. | 5464
Montaż paneli fotowoltaicznych pow. ok 3353 m2, 2061 szt., moc 566,78 kW w układzie on-gride | szt. | 2061
Zastosowanie automatyki BMS System zarządzania energia posiadający funkcjonalności monitorowania i zarządzania systemami energetycznymi oraz grzewczymi w budynku, gromadzący informacje z pomiarów liczników energii elektrycznej, ciepła, wody oraz czujników, detektorów, analizatorów oraz sterowników urządzeń, reaguje na zmiany warunków zewnętrznych i wewnętrznych w czasie rzeczywistym, w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej i ciepła w budynku. Zakres funkcjonalności systemu zarządzania energia – zgodnie z załącznikiem nr 1 „Rodzaje kosztów/ wydatków kwalifikowanych” do programu 3.4.1. | szt. | 1
Dokumentacja - | szt. | 3
Opracowanie audytorskie (audyty energrtyczne obiektów Szpitala, analizę sieci ciepłowniczej, kotłowni, dobranie odpowiednich usprawnień termomodernizacyjnych, analizę zastosowania pomp gruntowych jak również instalacji fotowoltaicznej | szt. | 1
Opracowanie dokumentacji techniczno- projektowej | szt. | 1
Inwentaryzacja przyrodnicza | szt. | 1